## Sheet1
Zones
Name | Group | Floor height, m | Room height, m | Floor area, m2 | Heat setp., °C | Cool setp., °C | AHU | System | Supply air, L/(s*m2) | Exhaust air, L/(s*m2) | Occup., no./m² | Lights, W/m2 | Lights, kWh/m2 | Equipment, W/m2 | Equipment, kWh/m2 | Ext win. area, m2 | Occup. schedule | Light schedule | Equipm. schedule | Zone control
Gruppenbüro-SE |  | 53.9 | 3.5 | 40.27 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07099 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 32.35 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E1 |  | 53.9 | 3.5 | 33.7 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Besprechung-SW |  | 53.9 | 3.5 | 61.38 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 4.167 | 4.167 | 0.3732 | 8.844 |  | 2.242 | 2.345 | 36.54 | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W4 |  | 53.9 | 3.5 | 46.13 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 15.13 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Teeküche-W |  | 53.9 | 3.5 | 30.97 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_RLT | 0.042 | 0.042 | 0 | 1.58 |  | 0 | 0 | 12.06 |  | 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_LichtProfil | 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W3 |  | 53.9 | 3.5 | 25.79 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07099 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W2 |  | 53.9 | 3.5 | 20.51 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07099 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W1 |  | 53.9 | 3.5 | 17.38 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07066 | 7.76 |  | 7.063 | 11.06 | 12.17 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-NW |  | 53.9 | 3.5 | 39.49 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 29.61 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-N |  | 53.9 | 3.5 | 25.16 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07099 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 9.025 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Besprechung-NE |  | 53.9 | 3.5 | 45.4 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 4.167 | 4.167 | 0.3783 | 8.961 |  | 2.271 | 2.376 | 26.64 | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E2 |  | 53.9 | 3.5 | 33.7 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E3 |  | 53.9 | 3.5 | 33.7 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E4 |  | 53.9 | 3.5 | 33.7 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E5 |  | 53.9 | 3.5 | 33.7 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 7.8 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E6 |  | 53.9 | 3.5 | 34.02 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07033 | 7.727 |  | 7.033 | 11.02 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Total/m² | [8 empty] | 1.639 | 1.639 | 0.1255 | 7.658 |  | 5.766 | 8.806 | 18.8
Zone totals
Name | Group | Floor height, m | Zone multiplier | M*Area, m2 | M*Supply air, L/s | M*Exhaust air, L/s | M*Occupants, items | M*Lights, W | M*Lights, kWh | M*Equipment, W | M*Equipment, kWh | M*Volume, m3 | M*Walls above gr., m2 | M*Walls below gr., m2 | M*Ext win. area, m2 | M*Ext door area, m2 | M*Roof area, m2 | M*Ground area, m2 | M*floor to amb., m2 | M*Tot env. area, m2 | M*UAtot, W/K | M*UAwall above gr., W/K | M*UAwall below gr., W/K | M*UAext. window, W/K | M*UA door, W/K | M*UA roof, W/K | M*UAfloor to ground, W/K | M*UAfloor to amb., W/K | M*Thermal bridges, W/K
Gruppenbüro-SE |  | 53.9 | 1 | 40.27 | 44.74 | 44.74 | 2.859 | 314.1 |  | 285.9 | 447.9 | 141 | 22.22 | 0 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 39.2 | 3.98 | 0 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.458
Gruppenbüro-E1 |  | 53.9 | 1 | 33.7 | 37.44 | 37.44 | 2.393 | 262.9 |  | 239.3 | 374.8 | 118 | 7.758 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 14.47 | 1.389 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
Besprechung-SW |  | 53.9 | 1 | 61.38 | 255.8 | 255.8 | 22.91 | 542.8 |  | 137.6 | 144 | 214.8 | 23.47 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43.82 | 4.203 | 0 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Gruppenbüro-W4 |  | 53.9 | 1 | 46.13 | 51.25 | 51.25 | 3.275 | 359.8 |  | 327.5 | 513 | 161.5 | 9.683 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 18.14 | 1.734 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482
Teeküche-W |  | 53.9 | 1 | 30.97 | 1.301 | 1.301 | 0 | 48.93 |  | 0 | 0 | 108.4 | 7.8 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 14.47 | 1.397 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
Gruppenbüro-W3 |  | 53.9 | 1 | 25.79 | 28.65 | 28.65 | 1.831 | 201.2 |  | 183.1 | 286.8 | 90.27 | 7.76 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 14.46 | 1.39 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
Gruppenbüro-W2 |  | 53.9 | 1 | 20.51 | 22.79 | 22.79 | 1.456 | 160 |  | 145.6 | 228.1 | 71.77 | 7.782 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 14.47 | 1.394 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984
Gruppenbüro-W1 |  | 53.9 | 1 | 17.38 | 19.31 | 19.31 | 1.228 | 134.9 |  | 122.8 | 192.3 | 60.82 | 7.803 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 14.59 | 1.397 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997
Gruppenbüro-NW |  | 53.9 | 1 | 39.49 | 43.87 | 43.87 | 2.804 | 308 |  | 280.4 | 439.2 | 138.2 | 19.95 | 0 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.57 | 35.78 | 3.574 | 0 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.957
Gruppenbüro-N |  | 53.9 | 1 | 25.16 | 27.95 | 27.95 | 1.786 | 196.3 |  | 178.6 | 279.8 | 88.05 | 5.918 | 0 | 9.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 10.86 | 1.06 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
Besprechung-NE |  | 53.9 | 1 | 45.4 | 189.2 | 189.2 | 17.17 | 406.8 |  | 103.1 | 107.9 | 158.9 | 18.41 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.05 | 32.31 | 3.297 | 0 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505
Gruppenbüro-E2 |  | 53.9 | 1 | 33.7 | 37.44 | 37.44 | 2.393 | 262.9 |  | 239.3 | 374.8 | 118 | 7.758 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 14.47 | 1.389 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
Gruppenbüro-E3 |  | 53.9 | 1 | 33.7 | 37.44 | 37.44 | 2.393 | 262.9 |  | 239.3 | 374.8 | 118 | 7.758 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 14.47 | 1.389 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
Gruppenbüro-E4 |  | 53.9 | 1 | 33.7 | 37.44 | 37.44 | 2.393 | 262.9 |  | 239.3 | 374.8 | 118 | 7.758 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 14.47 | 1.389 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
Gruppenbüro-E5 |  | 53.9 | 1 | 33.7 | 37.44 | 37.44 | 2.393 | 262.9 |  | 239.3 | 374.8 | 118 | 7.758 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 14.47 | 1.389 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
Gruppenbüro-E6 |  | 53.9 | 1 | 34.02 | 37.8 | 37.8 | 2.393 | 262.9 |  | 239.3 | 374.8 | 119.1 | 7.942 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14.52 | 1.422 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Total |  |  | 16 | 555 | 909.9 | 909.9 | 69.68 | 4250.2 |  | 3200.4 | 4887.8 | 1942.8 | 177.5 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 325 | 31.79 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.76
Zone setpoints
Name | Group | Setpoint collection | Heat setp., °C | Cool setp., °C | Min VAV air return, L/(s m2) | Max VAV air return, L/(s m2) | Min VAV air supply, L/(s m2) | Max VAV air supply, L/(s m2) | Min humidity, % | Max humidity, % | Min CO2, ppm (vol) | Max CO2, ppm (vol) | Min light, lx | Max light, lx | Min pressure diff, Pa | Max pressure diff, Pa | Var. heat setpoint | Var. cool setpoint
Gruppenbüro-SE |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-E1 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Besprechung-SW |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 4.167 | 0 | 4.167 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | © MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar
Gruppenbüro-W4 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Teeküche-W |  | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 90 | 100 | -20 | -10 | © MinVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | © MaxVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)
Gruppenbüro-W3 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-W2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-W1 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-NW |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-N |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Besprechung-NE |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 4.167 | 0 | 4.167 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | © MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar
Gruppenbüro-E2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-E3 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-E4 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-E5 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-E6 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Surfaces
Name | Group | Type | Wetted area, m2 | Connected to | Azimuth, Deg | Slope, Deg | Construction | U-value, W/(m2 K) | Thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m
Gruppenbüro-SE.Floor |  | Int. floor | 40.27 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-SE.Ceiling |  | Int ceiling | 40.27 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-SE.Wall 1 |  | Int. wall | 17.94 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-SE.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E1 | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-SE.Wall 3 |  | Ext. wall | 9.151 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-SE.Wall 4 |  | Ext. wall | 8.643 | BF3.f4 | 213.5 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E1.Floor |  | Int. floor | 33.7 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E1.Ceiling |  | Int ceiling | 33.7 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E1.Wall 1 |  | Int. wall | 18.53 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E1.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E2 | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E1.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.464 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E1.Wall 4 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-SE | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-SW.Floor |  | Int. floor | 61.38 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Besprechung-SW.Ceiling |  | Int ceiling | 61.38 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Besprechung-SW.Wall 1 |  | Ext. wall | 11.01 | BF3.f4 | 213.5 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-SW.Wall 2 |  | Ext. wall | 8.004 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-SW.Wall 3 |  | Int. wall | 26.49 | Gruppenbüro-W4 | 23.37 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-SW.Wall 4 |  | Int. wall | 29.37 | None | 102.9 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W4.Floor |  | Int. floor | 46.13 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W4.Ceiling |  | Int ceiling | 46.13 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W4.Wall 1 |  | Int. wall | 26.43 | Besprechung-SW | 203.4 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W4.Wall 2 |  | Ext. wall | 8.151 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W4.Wall 3 |  | Int. wall | 22.11 | Teeküche-W | 23.37 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W4.Wall 4 |  | Int. wall | 23.68 | None | 102.9 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Teeküche-W.Floor |  | Int. floor | 30.97 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Teeküche-W.Ceiling |  | Int ceiling | 30.97 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Teeküche-W.Wall 1 |  | Int. wall | 22.04 | Gruppenbüro-W4 | 203.4 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Teeküche-W.Wall 2 |  | Ext. wall | 6.505 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Teeküche-W.Wall 3 |  | Int. wall | 18.84 | Gruppenbüro-W3 | 23.37 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Teeküche-W.Wall 4 |  | Int. wall | 18.83 | None | 103.6 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W3.Floor |  | Int. floor | 25.79 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W3.Ceiling |  | Int ceiling | 25.79 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W3.Wall 1 |  | Int. wall | 18.77 | Teeküche-W | 203.4 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W3.Wall 2 |  | Ext. wall | 6.466 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W3.Wall 3 |  | Int. wall | 15.34 | Gruppenbüro-W2 | 23.37 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W3.Wall 4 |  | Int. wall | 18.84 | None | 102.9 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W2.Floor |  | Int. floor | 20.51 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W2.Ceiling |  | Int ceiling | 20.51 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W2.Wall 1 |  | Int. wall | 15.27 | Gruppenbüro-W3 | 203.4 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W2.Wall 2 |  | Ext. wall | 6.487 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W2.Wall 3 |  | Int. wall | 11.82 | Gruppenbüro-W1 | 23.37 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W2.Wall 4 |  | Int. wall | 18.86 | None | 102.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W1.Floor |  | Int. floor | 17.38 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W1.Ceiling |  | Int ceiling | 17.38 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W1.Wall 1 |  | Int. wall | 17.33 | None | 113.4 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W1.Wall 2 |  | Int. wall | 11.83 | Gruppenbüro-W2 | 203.4 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W1.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.501 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W1.Wall 4 |  | Int. wall | 11.9 | Gruppenbüro-NW | 29.82 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-NW.Floor |  | Int. floor | 39.49 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-NW.Ceiling |  | Int ceiling | 39.49 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-NW.Wall 1 |  | Int. wall | 20.53 | Gruppenbüro-W1 | 209.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-NW.Wall 2 |  | Ext. wall | 7.964 | BF3.f1 | 293.4 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-NW.Wall 3 |  | Ext. wall | 7.807 | BF3.f2 | 29.82 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-NW.Wall 4 |  | Int. wall | 22.2 | Gruppenbüro-N | 119.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-N.Floor |  | Int. floor | 25.16 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-N.Ceiling |  | Int ceiling | 25.16 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-N.Wall 1 |  | Int. wall | 13.88 | None | 209.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-N.Wall 2 |  | Int. wall | 22.2 | Gruppenbüro-NW | 299.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-N.Wall 3 |  | Ext. wall | 4.856 | BF3.f2 | 29.82 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-N.Wall 4 |  | Int. wall | 22.2 | Besprechung-NE | 119.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Floor |  | Int. floor | 45.4 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Besprechung-NE.Ceiling |  | Int ceiling | 45.4 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Besprechung-NE.Wall 1 |  | Int. wall | 0.806 | None | 245.1 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 2 |  | Int. wall | 7.525 | None | 209.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 3 |  | Int. wall | 22.2 | Gruppenbüro-N | 299.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 4 |  | Ext. wall | 8.855 | BF3.f2 | 29.82 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-NE.Wall 5 |  | Ext. wall | 5.974 | BF3.f3 | 102.7 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-NE.Wall 6 |  | Int. wall | 22.33 | Gruppenbüro-E6 | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E2.Floor |  | Int. floor | 33.7 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E2.Ceiling |  | Int ceiling | 33.7 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E2.Wall 1 |  | Int. wall | 18.53 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E2.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E3 | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E2.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.464 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E2.Wall 4 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E1 | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E3.Floor |  | Int. floor | 33.7 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E3.Ceiling |  | Int ceiling | 33.7 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E3.Wall 1 |  | Int. wall | 18.53 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E3.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E4 | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E3.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.464 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E3.Wall 4 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E2 | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E4.Floor |  | Int. floor | 33.7 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E4.Ceiling |  | Int ceiling | 33.7 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E4.Wall 1 |  | Int. wall | 18.53 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E4.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E5 | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E4.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.464 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E4.Wall 4 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E3 | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E5.Floor |  | Int. floor | 33.7 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E5.Ceiling |  | Int ceiling | 33.7 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E5.Wall 1 |  | Int. wall | 18.53 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E5.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E6 | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E5.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.464 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E5.Wall 4 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E4 | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E6.Floor |  | Int. floor | 34.02 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E6.Ceiling |  | Int ceiling | 34.02 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E6.Wall 1 |  | Int. wall | 18.7 | None | 282.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E6.Wall 2 |  | Int. wall | 22.28 | Besprechung-NE | 12.85 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E6.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.639 | BF3.f3 | 102.8 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E6.Wall 4 |  | Int. wall | 22.28 | Gruppenbüro-E5 | 192.8 | 90 | [Default] UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Windows
Name | Type | Group | Zone | Face | Sill height from ground, m | Sill height from floor, m | Azimuth, Deg | Slope, Deg | Width, m | Height, m | Area, m2 | Glazing | g (SHGC) | T | Tvis | Glazing U, W/(m2 K) | Frame fract., 0-1 | Frame U, W/(m2 K) | Win total U, W/(m2 K) | Recess depth, m | Int. shading | Control | Schedule | Ext. shading | Opening control | Opening schedule
Gruppenbüro-SE.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-SE | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 6.089 | 2.822 | 17.18 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-SE.Wall 4.Window | © Window |  | Gruppenbüro-SE | BF3.f4 | 54.24 | 0.34 | 213.5 | 90 | 5.375 | 2.822 | 15.17 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E1.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E1 | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 4.274 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-SW.Wall 1.Window | © Window |  | Besprechung-SW | BF3.f4 | 54.24 | 0.34 | 213.5 | 90 | 7.563 | 2.822 | 21.34 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-SW.Wall 2.Window | © Window |  | Besprechung-SW | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 5.384 | 2.822 | 15.19 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W4.Wall 2.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W4 | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 5.363 | 2.822 | 15.13 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Teeküche-W.Wall 2.Window | © Window |  | Teeküche-W | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 4.272 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W3.Wall 2.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W3 | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 4.272 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W2.Wall 2.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W2 | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 4.272 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W1.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W1 | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 4.312 | 2.822 | 12.17 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-NW.Wall 2.Window | © Window |  | Gruppenbüro-NW | BF3.f1 | 54.24 | 0.34 | 293.4 | 90 | 5.096 | 2.822 | 14.38 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-NW.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-NW | BF3.f2 | 54.24 | 0.34 | 29.82 | 90 | 5.398 | 2.822 | 15.23 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-N.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-N | BF3.f2 | 54.24 | 0.34 | 29.82 | 90 | 3.198 | 2.822 | 9.025 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-NE.Wall 4.Window | © Window |  | Besprechung-NE | BF3.f2 | 54.24 | 0.34 | 29.82 | 90 | 5.57 | 2.822 | 15.72 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-NE.Wall 5.Window | © Window |  | Besprechung-NE | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.7 | 90 | 3.87 | 2.822 | 10.92 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E2.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E2 | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 4.274 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E3.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E3 | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 4.274 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E4.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E4 | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 4.274 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E5.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E5 | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 4.274 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E6.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E6 | BF3.f3 | 54.24 | 0.34 | 102.8 | 90 | 4.274 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Openings
Name | Type | Group | Zone | Face | Azimuth, Deg | Slope, Deg | Area, m2 | Construction | Opening schedule | ELA, m2 | Inner surface | Outer surface | Description
Leaks
Name | Group | Zone | Face | Azimuth, Deg | Slope, Deg | INPAR | ELA, m2 | CT, kg/(s Pa**n) | N | Description
Internal gains
Name | Type | Group | Number of units | Power, W | Activity level | Control | Schedule | Energy meter | Mean, W | Yearly total, kWh
Gruppenbüro-SE.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.859 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-SE.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 40.27 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 51.13 | 447.9
Gruppenbüro-SE.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 40.27 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 50.5 | 442.4
Gruppenbüro-E1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.393 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.7 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 42.78 | 374.8
Gruppenbüro-E1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 33.7 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 42.26 | 370.2
Besprechung-SW.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers |  | 22.91 |  | 1.2 |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil
Besprechung-SW.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte |  | 68.8 | 2 |  |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 16.43 | 144
Besprechung-SW.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht |  | 68.8 | 7.89 |  | Setpoints AND Schedule | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 89.05 | 780.1
Gruppenbüro-W4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 3.275 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 46.13 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 58.56 | 513
Gruppenbüro-W4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 46.13 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 57.84 | 506.7
Teeküche-W.18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Geräte | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Geräte |  | 30.97 | 0 |  |  | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 0 | 0
Teeküche-W.18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Licht | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Licht |  | 30.97 | 1.58 |  | Setpoints AND Schedule | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 1.605 | 14.06
Gruppenbüro-W3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.831 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 25.79 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 32.74 | 286.8
Gruppenbüro-W3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 25.79 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 32.34 | 283.3
Gruppenbüro-W2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.456 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 20.51 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 26.04 | 228.1
Gruppenbüro-W2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 20.51 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 25.72 | 225.3
Gruppenbüro-W1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.228 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 17.29 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 21.95 | 192.3
Gruppenbüro-W1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 17.29 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 21.68 | 190
Gruppenbüro-NW.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.804 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-NW.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 39.49 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 50.14 | 439.1
Gruppenbüro-NW.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 39.49 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 49.52 | 433.7
Gruppenbüro-N.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.786 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-N.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 25.16 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 31.94 | 279.8
Gruppenbüro-N.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 25.16 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 31.55 | 276.4
Besprechung-NE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers |  | 17.17 |  | 1.2 |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil
Besprechung-NE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte |  | 51.56 | 2 |  |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 12.32 | 107.9
Besprechung-NE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht |  | 51.56 | 7.89 |  | Setpoints AND Schedule | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 66.74 | 584.7
Gruppenbüro-E2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.393 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.7 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 42.78 | 374.8
Gruppenbüro-E2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 33.7 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 42.26 | 370.2
Gruppenbüro-E3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.393 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.7 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 42.78 | 374.8
Gruppenbüro-E3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 33.7 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 42.26 | 370.2
Gruppenbüro-E4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.393 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.7 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 42.78 | 374.8
Gruppenbüro-E4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 33.7 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 42.26 | 370.2
Gruppenbüro-E5.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.393 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E5.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.7 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 42.78 | 374.8
Gruppenbüro-E5.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 33.7 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 42.26 | 370.2
Gruppenbüro-E6.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.393 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E6.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.7 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 42.78 | 374.8
Gruppenbüro-E6.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 33.7 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 42.26 | 370.2
Wall constructions
Name | U-value, W/(m2 K) | Thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m
/© [Default furniture] | 4.05 | 0.01 | © [Default furniture material] | 0.01
/© [Default ground with insulation] | 0.29 | 1.1 | © [Default ground insulation] | 0.1 | © [Default soil] | 1
/© [Default ground without insulation] | 1.493 | 1 | © [Default soil] | 1
/© DEFAULT-DUCT | 1.235 | 1.07 | © HDPE | 0.07 | © [Default soil] | 1
Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Rendered l/w concrete wall 250 | 0.5372 | 0.27 | Render | 0.01 | L/W concrete | 0.25 | Render | 0.01
Interior wall with insulation | 0.6187 | 0.146 | Gypsum | 0.026 | © Air in 30 mm vert. air gap | 0.032 | © Light insulation | 0.03 | © Air in 30 mm vert. air gap | 0.032 | Gypsum | 0.026
Concrete floor 250mm | 2.9 | 0.255 | © Floor coating | 0.005 | © Concrete | 0.25
Concrete joist roof | 0.172 | 0.35 | © Light insulation | 0.2 | © Concrete | 0.15
Rendered concrete wall 200 | 3.332 | 0.21 | Render | 0.01 | © Concrete | 0.2
Entrance door | 1.085 | 0.035 | Wood | 0.004 | Aluminium | 0.001 | © Light insulation | 0.025 | Aluminium | 0.001 | Wood | 0.004
Inner door | 2.194 | 0.04 | Wood | 0.04
Ground without insulation | 1.493 | 1 | © [Default soil] | 1
Erdreich ohne Dämmung | 1.493 | 1 | © [Default soil] | 1
© Interior wall w/o insulation (example) | 1.707 | 0.122 | © Gypsum (example) | 0.026 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.07 | © Gypsum (example) | 0.026
UMB-BF03-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
© Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Dach-UMB | 0.1219 | 0.675 | Bauplatte GKB Drystar | 0.025 | Schüttung Siliperl (TSD+WD) | 0.2 | Holz | 0.2 | Dachbodenel. DB 19 EPS 040 DZ [145 kg/m3] | 0.25
© Concrete floor-UMB | 0.2029 | 0.42 | © Floor coating | 0.005 | © Light insulation | 0.165 | © Concrete | 0.25
Time schedules
Name | Workdays | Saturday | Sunday | Holidays | Vacation | Mean | Yearly total
/© Always on | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/© Always off | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
© MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) |  | 18.52 | 162200
© MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) |  | 66.97 | 586600
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 0.49 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1608 | 1408
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
© MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar |  | 18.52 | 162200
© MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar |  | 66.97 | 586600
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 0.5 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1641 | 1437
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
© MinVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) |  | 18.52 | 162200
© MaxVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) |  | 66.97 | 586600
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_LichtProfil | 0.1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.03281 | 287.4
© 08-20 Uhr weekdays | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
© UMB.MaxAusK1 | Profile = UMB.MaxAusK | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) |  | 67.74 | 593400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelbüro |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelbüro |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_LichtProfil | 0.49 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1608 | 1408
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_LichtProfil | 1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_Schalterhalle |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_Schalterhalle |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_LichtProfil | 1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_RLT | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_GeräteProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_RLT | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_GeräteProfil | 1.417 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1.417 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.6078 | 5325
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_RLT | 1.0 [6-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2684 | 2352
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) |  | 18.28 | 160200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) |  | 75.91 | 665000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_PersProfil | 0.714 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_GeräteProfil | 0.714 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_LichtProfil | 0.675 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1409 | 1235
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_RLT | 1 [6-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 3135
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium |  | 18.46 | 161700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium |  | 69.2 | 606200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_PersProfil | 0.6 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_GeräteProfil | 0.6 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_LichtProfil | 0.525 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1566 | 1372
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer |  | 21.08 | 184700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_PersProfil | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_GeräteProfil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_LichtProfil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer |  | 20.13 | 176300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_PersProfil | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise |  | 0.4545 | 3981
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_GeräteProfil | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_LichtProfil | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise |  | 0.06 | 525.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_RLT | 1.0 [6-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2684 | 2352
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Kantine |  | 18.28 | 160200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Kantine |  | 75.91 | 665000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.725 | 6351
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_PersProfil | 0.429 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.08957 | 784.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_GeräteProfil | 0.714 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2088 | 1829
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_RLT | 0 [0-8], 1.0 otherwise | 0 [0-8], 1.0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.572 | 5010
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Restaurant |  | 19.36 | 169600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Restaurant |  | 52.57 | 460500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_PersProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.286 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.286 otherwise | 0 | 0 |  | 0.1431 | 1254
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_GeräteProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.5 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.5 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2502 | 2192
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_LichtProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 1 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 1 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_RLT | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5362 | 4697
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden |  | 19.32 | 169300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden |  | 55.25 | 484000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_PersProfil | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_GeräteProfil | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2147 | 1881
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_LichtProfil | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.4647 | 4071
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_RLT | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5362 | 4697
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager |  | 19.32 | 169300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager |  | 55.25 | 484000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_PersProfil | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_GeräteProfil | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2147 | 1881
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_LichtProfil | 0.5 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.5 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2324 | 2035
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_WC und Sanitärräume in NWG |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_WC und Sanitärräume in NWG |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_LichtProfil | 0.1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.03281 | 287.4
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_Sonstige Aufenthaltsräume |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Sonstige Aufenthaltsräume |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_PersProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_GeräteProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_LichtProfil | 0.5 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1641 | 1437
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_Verkehrsflächen |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_Verkehrsflächen |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _LichtProfil | 0.2 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.06562 | 574.8
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_Lager, Technik, Archiv |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_Lager, Technik, Archiv |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _LichtProfil | 0.02 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.006562 | 57.48
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum |  | 20.13 | 176300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_PersProfil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_GeräteProfil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_LichtProfil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_RLT | 1.0 [6-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit |  | 12.58 | 110200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit |  | 74.87 | 655900
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_PersProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_GeräteProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_LichtProfil | 0.81 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2174 | 1905
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_RLT | 1.0 [6-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit |  | 14.52 | 127200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit |  | 74.27 | 650600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_PersProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_GeräteProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_LichtProfil | 0.81 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2174 | 1905
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_RLT | 1.0 [6-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit |  | 17.43 | 152700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit |  | 73.68 | 645400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_PersProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_GeräteProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_LichtProfil | 0.81 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2174 | 1905
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_RLT | 1.0 [17-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) |  | 17.54 | 153600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) |  | 82.63 | 723800
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_PersProfil | 0.5 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.05965 | 522.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_LichtProfil | 1 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1193 | 1045
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_RLT | 1.0 [17-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 17.54 | 153600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 82.63 | 723800
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_PersProfil | 0.25 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.02983 | 261.3
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_LichtProfil | 0.5 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.05965 | 522.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_RLT | 1.0 [11-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 3135
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 18.46 | 161700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 69.2 | 606200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_LichtProfil | 0.6 [13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_RLT | 1.0 [7-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_Messe / Kongress |  | 18.4 | 161200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_Messe / Kongress |  | 71.44 | 625800
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_PersProfil | 0.667 [9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1791 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_GeräteProfil | 0.667 [9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1791 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_LichtProfil | 0.5 [9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1342 | 1176
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum |  | 20.13 | 176300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_PersProfil | 0.5 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1193 | 1045
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_LichtProfil | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2386 | 2090
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_RLT | 1 [6-20], 0 otherwise | 1 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_RLT | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_RLT | 1 [6-20], 0 otherwise | 1 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_LichtProfil | 0.1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.0429 | 375.8
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_RLT | 1.0 [6-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.5071 | 4442
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) |  | 17.06 | 149400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) |  | 58.02 | 508200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_PersProfil | 0.667 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2984 | 2614
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_LichtProfil | 0.7 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3132 | 2743
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) |  | -96.05 | -841400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_LichtProfil | 0.05 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.0164 | 143.7
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_RLT | 0 [0-7], 1.0 otherwise | 0 [0-7], 1.0 otherwise | 0 [0-7], 1.0 otherwise | 0 [0-7], 1.0 otherwise |  | 0.7083 | 6205
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) |  | -94.88 | -831100
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) |  | 41.75 | 365700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_LichtProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise |  | 0.125 | 1095
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _RLT | 1.0 [8-22], 0 otherwise | 1.0 [8-22], 0 otherwise | 1.0 [8-22], 0 otherwise | 1.0 [8-22], 0 otherwise |  | 0.5833 | 5110
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich |  | 22.08 | 193400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich |  | 94.88 | 831100
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 0.1 | 0.1 | 876
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _PersProfil | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise |  | 0.4165 | 3649
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _GeräteProfil | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise |  | 0.4165 | 3649
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _LichtProfil | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_RLT | 1 [6-23], 0 otherwise | 1 [6-23], 0 otherwise | 1 [6-23], 0 otherwise | 1 [6-23], 0 otherwise |  | 0.7083 | 6205
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum |  | 18.83 | 165000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum |  | 41.75 | 365700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 0.3 | 0.3 | 2628
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_PersProfil | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_GeräteProfil | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise |  | 0.625 | 5475
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _RLT | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7159 | 6271
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Labor | Profile = SollwerteMinTag_Labor | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Labor |  | 19.49 | 170700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Labor |  | 44.6 | 390700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _LichtProfil | 0.7 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2297 | 2012
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume |  | 21.34 | 187000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _PersProfil | 0.636 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2087 | 1828
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _GeräteProfil | 0.455 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1493 | 1308
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _LichtProfil | 1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche |  | 22.52 | 197300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche |  | 23.48 | 205700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _PersProfil | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _GeräteProfil | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _LichtProfil | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 7008
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs |  | 21.08 | 184700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_LichtProfil | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1752
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_RLT | 1.0 [6-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 3135
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen |  | 19.43 | 170200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen |  | 69.2 | 606200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_PersProfil | 0.9 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2684 | 2352
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_GeräteProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen |  | 11.5 | 100700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen |  | 24.92 | 218300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_LichtProfil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 1402
Air Handling Unit.AirSupSchedule | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 140200
Materials
Name | Heat conduct., W/(m K) | Density, kg/m3 | Specific heat, J/(kg K) | Total area in building, m2 | Total volume in building, m3 | Total mass in building, kg
Material.Floor coating | 0.18 | 1100 | 920 | 555 | 2.775 | 3052.5
Material.L/W concrete | 0.15 | 500 | 1050 | 555 | 11.1 | 5550
Material.Concrete | 1.7 | 2300 | 880 | 555 | 83.25 | 191474.3
Material.Render | 0.8 | 1800 | 790 | 0 | 0 | 0
Material.Gypsum | 0.22 | 970 | 1090 | 0 | 0 | 0
Material.Air in 30 mm vert. air gap | 0.17 | 1.2 | 1006 | 0 | 0 | 0
Material.Light insulation | 0.036 | 20 | 750 | 0 | 0 | 0
Material.Wood | 0.14 | 500 | 2300 | 0 | 0 | 0
Material.Aluminium | 218 | 2700 | 900 | 0 | 0 | 0
Material.Gypsum (example) | 0.22 | 970 | 1090 | 900.6 | 18.01 | 17471.7
Material.Air in 70 mm vert. air gap | 0.39 | 1.2 | 1006 | 0 | 0 | 0
Material.Concrete (example) | 1.7 | 2300 | 880 | 355.1 | 53.26 | 122498.3
Material.Light insulation (example) | 0.036 | 20 | 750 | 177.5 | 33.73 | 674.6
Material.Bauplatte GKB Drystar | 0.21 | 1000 | 963 | 0 | 0 | 0
Material.Schüttung Siliperl (TSD+WD) | 0.19 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0
Material.Holz | 0.14 | 500 | 2300 | 0 | 0 | 0
Material.Dachbodenel. DB 19 EPS 040 DZ [145 kg/m3] | 0.046 | 145 | 1450 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 3098.2 | 202.1 | 340721.4
Room units
Name | Type | Group | Cooling power, W | Heating power, W | Controller | Sensor | Energy meter | Water circuit (cooling) | Water circuit (heating) | Description
Gruppenbüro-SE.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 8054 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-SE.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 4027 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E1.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6740 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E1.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3370 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Besprechung-SW.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 13760 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Besprechung-SW.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 6880 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W4.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 9226 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W4.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 4613 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Teeküche-W.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6194 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Teeküche-W.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3097 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W3.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 5158 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W3.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2579 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W2.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 4102 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W2.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2051 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W1.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 3458 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W1.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 1729 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-NW.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 7898 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-NW.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3949 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-N.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 5032 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-N.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2516 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Besprechung-NE.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 10310 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Besprechung-NE.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 5156 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E2.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6740 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E2.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3370 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E3.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6740 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E3.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3370 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E4.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6740 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E4.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3370 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E5.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6740 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E5.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3370 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E6.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6740 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E6.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3370 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Energy meters
Name | Trader | Role | Color | Energy carrier | Total primary energy factor, kWh | Non-renewable primary energy, kWh | CO2 emission, g | Calculate environmental factors
Lighting, facility | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Lighting, tenant | Tenant | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Equipment, facility | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Equipment, tenant | Tenant | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Electric cooling | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Fuel cooling | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
District cooling | Facility | Used |  | District cooling |  |  |  | n.a.
HVAC aux | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Electric heating | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Fuel heating | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
District heating | Facility | Used |  | District heat |  |  |  | n.a.
Heating, tenant | Tenant | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Domestic hot water | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
PV production | Facility | Produced |  | Electricity | 1 | 0 | 0 | n.a.
Wind turbine production | Facility | Produced |  | Electricity | 1 | 0 | 0 | n.a.
CHP electricity | Facility | Generated |  | Electricity |  |  |  | n.a.
CHP Fuel | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
Electric battery | Facility | Stored |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Used for generation | Facility | Used for generation |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Used for generation fuel | Facility | Used for generation |  | Fuel |  |  |  | n.a.
Used for generation district | Facility | Used for generation |  | District heat |  |  |  | n.a.
Electricty delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | Electricity | 2.5 | 2.3 | 420 | n.a.
Electricty exported to utility | Utility | Exported to utility |  | Electricity |  |  |  | Calculate environmental factors
Heat from environment | Facility | Environment |  | Untradeable heat | 1 | 0 | 0 | n.a.
Cooling from environment | Facility | Environment |  | Untradeable cold | 1 | 0 | 0 | n.a.
Fuel delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | Fuel | 1.1 | 1.1 | 220 | n.a.
Fuel exported to utility | Utility | Exported to utility |  | Fuel |  |  |  | Calculate environmental factors
District heat delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | District heat | 1.3 | 1.3 | 260 | n.a.
District heat exported to utility | Utility | Exported to utility |  | District heat |  |  |  | Calculate environmental factors
District cooling delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | District cooling | 1.3 | 1.3 | 260 | n.a.
District cooling exported to utility | Utility | Exported to utility |  | District cooling |  |  |  | Calculate environmental factors
Air handling units
Name | Served zones | Area, m2 | AHU rated supply, L/s | Min_Sa | Max_Sa | AHU rated return, L/s | Min_Ra | Max_Ra
Air Handling Unit | 16 | 555 | 909.8 | 0 | 909.8 | 909.8 | 0 | 909.8