## Sheet1
Zones
Name | Group | Floor height, m | Room height, m | Floor area, m2 | Heat setp., °C | Cool setp., °C | AHU | System | Supply air, L/(s*m2) | Exhaust air, L/(s*m2) | Occup., no./m² | Lights, W/m2 | Lights, kWh/m2 | Equipment, W/m2 | Equipment, kWh/m2 | Ext win. area, m2 | Occup. schedule | Light schedule | Equipm. schedule | Zone control
Gruppenbüro-E1 |  | 39.7 | 3.5 | 35.35 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07401 | 11 |  | 7.399 | 11.59 | 16.38 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-E2 |  | 39.7 | 3.5 | 27.48 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 11 |  | 7.1 | 11.12 | 12.06 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Besprechung-E |  | 39.7 | 3.5 | 20.56 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 4.167 | 4.167 | 0.333 | 11 |  | 2 | 2.092 | 9.011 | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Besprechung-SE |  | 39.7 | 3.5 | 41.5 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 4.167 | 4.167 | 0.3331 | 11 |  | 2 | 2.092 | 30.57 | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-SW |  | 39.7 | 3.5 | 31.58 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 11 |  | 7.1 | 11.12 | 21.84 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W2 |  | 39.7 | 3.5 | 25.85 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07098 | 11 |  | 7.1 | 11.12 | 12.02 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W1 |  | 39.7 | 3.5 | 33.01 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.071 | 11 |  | 7.1 | 11.12 | 12.02 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Besprechung-NW |  | 39.7 | 3.5 | 53.14 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 4.167 | 4.167 | 0.3331 | 11 |  | 2 | 2.092 | 33.71 | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-N |  | 39.7 | 3.5 | 30.91 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07101 | 11 |  | 7.1 | 11.12 | 12.07 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Besprechung-NE |  | 39.7 | 3.5 | 53.25 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 4.167 | 4.167 | 0.3328 | 11 |  | 1.998 | 2.091 | 38.44 | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Teeküche-W |  | 39.7 | 3.5 | 59.06 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_RLT | 0.042 | 0.042 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 22.34 |  | 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_LichtProfil | 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W3 |  | 39.7 | 3.5 | 25.85 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07098 | 11 |  | 7.1 | 11.12 | 12.02 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Gruppenbüro-W4 |  | 39.7 | 3.5 | 25.71 | n.a. | n.a. | Air Handling Unit | VAV, scheduled 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1.111 | 1.111 | 0.07138 | 11 |  | 7.139 | 11.18 | 12.02 | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | <controlled by setpoints>
Total/m² | [8 empty] | 2.086 | 2.086 | 0.1575 | 11 |  | 4.365 | 6.459 | 21.4
Zone totals
Name | Group | Floor height, m | Zone multiplier | M*Area, m2 | M*Supply air, L/s | M*Exhaust air, L/s | M*Occupants, items | M*Lights, W | M*Lights, kWh | M*Equipment, W | M*Equipment, kWh | M*Volume, m3 | M*Walls above gr., m2 | M*Walls below gr., m2 | M*Ext win. area, m2 | M*Ext door area, m2 | M*Roof area, m2 | M*Ground area, m2 | M*floor to amb., m2 | M*Tot env. area, m2 | M*UAtot, W/K | M*UAwall above gr., W/K | M*UAwall below gr., W/K | M*UAext. window, W/K | M*UA door, W/K | M*UA roof, W/K | M*UAfloor to ground, W/K | M*UAfloor to amb., W/K | M*Thermal bridges, W/K
Gruppenbüro-E1 |  | 39.7 | 1 | 35.35 | 39.27 | 39.27 | 2.616 | 388.9 |  | 261.6 | 409.7 | 123.7 | 10.41 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 19.61 | 1.864 | 0 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678
Gruppenbüro-E2 |  | 39.7 | 1 | 27.48 | 30.53 | 30.53 | 1.951 | 302.3 |  | 195.1 | 305.6 | 96.18 | 7.786 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 14.47 | 1.394 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984
Besprechung-E |  | 39.7 | 1 | 20.56 | 85.67 | 85.67 | 6.846 | 226.2 |  | 41.12 | 43.02 | 71.96 | 5.91 | 0 | 9.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 10.84 | 1.058 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492
Besprechung-SE |  | 39.7 | 1 | 41.5 | 172.9 | 172.9 | 13.82 | 456.5 |  | 83 | 86.83 | 145.2 | 20.69 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 36.95 | 3.705 | 0 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.125
Gruppenbüro-SW |  | 39.7 | 1 | 31.58 | 35.09 | 35.09 | 2.242 | 347.4 |  | 224.2 | 351.2 | 110.5 | 14.92 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 26.44 | 2.671 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675
Gruppenbüro-W2 |  | 39.7 | 1 | 25.85 | 28.72 | 28.72 | 1.835 | 284.4 |  | 183.5 | 287.5 | 90.46 | 7.844 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 14.45 | 1.405 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
Gruppenbüro-W1 |  | 39.7 | 1 | 33.01 | 36.67 | 36.67 | 2.344 | 363.1 |  | 234.4 | 367.1 | 115.5 | 7.678 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 14.4 | 1.375 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969
Besprechung-NW |  | 39.7 | 1 | 53.14 | 221.4 | 221.4 | 17.7 | 584.5 |  | 106.3 | 111.2 | 186 | 22.47 | 0 | 33.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.18 | 40.66 | 4.024 | 0 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.618
Gruppenbüro-N |  | 39.7 | 1 | 30.91 | 34.34 | 34.34 | 2.195 | 340 |  | 219.5 | 343.8 | 108.2 | 7.787 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 14.49 | 1.395 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
Besprechung-NE |  | 39.7 | 1 | 53.25 | 221.9 | 221.9 | 17.72 | 585.8 |  | 106.4 | 111.3 | 186.4 | 25.53 | 0 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.96 | 46.33 | 4.572 | 0 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.397
Teeküche-W |  | 39.7 | 1 | 59.06 | 2.481 | 2.481 | 0 | 649.7 |  | 0 | 0 | 206.7 | 17.48 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 27.66 | 3.13 | 0 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.982
Gruppenbüro-W3 |  | 39.7 | 1 | 25.85 | 28.72 | 28.72 | 1.835 | 284.4 |  | 183.5 | 287.5 | 90.46 | 7.844 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 14.45 | 1.405 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
Gruppenbüro-W4 |  | 39.7 | 1 | 25.71 | 28.56 | 28.56 | 1.835 | 282.8 |  | 183.5 | 287.5 | 89.99 | 7.741 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 14.42 | 1.386 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976
Total |  |  | 13 | 463.3 | 966.3 | 966.3 | 72.94 | 5096 |  | 2022.1 | 2992.3 | 1621.3 | 164.1 | 0 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 295.2 | 29.38 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85
Zone setpoints
Name | Group | Setpoint collection | Heat setp., °C | Cool setp., °C | Min VAV air return, L/(s m2) | Max VAV air return, L/(s m2) | Min VAV air supply, L/(s m2) | Max VAV air supply, L/(s m2) | Min humidity, % | Max humidity, % | Min CO2, ppm (vol) | Max CO2, ppm (vol) | Min light, lx | Max light, lx | Min pressure diff, Pa | Max pressure diff, Pa | Var. heat setpoint | Var. cool setpoint
Gruppenbüro-E1 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-E2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Besprechung-E |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 4.167 | 0 | 4.167 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | © MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar
Besprechung-SE |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 4.167 | 0 | 4.167 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | © MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar
Gruppenbüro-SW |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-W2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-W1 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Besprechung-NW |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 4.167 | 0 | 4.167 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | © MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar
Gruppenbüro-N |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Besprechung-NE |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 4.167 | 0 | 4.167 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | © MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar
Teeküche-W |  | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 90 | 100 | -20 | -10 | © MinVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | © MaxVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)
Gruppenbüro-W3 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Gruppenbüro-W4 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Control_01 | n.a. | n.a. | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 30 | 70 | 800 | 1000 | 490 | 500 | -20 | -10 | © MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | © MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Surfaces
Name | Group | Type | Wetted area, m2 | Connected to | Azimuth, Deg | Slope, Deg | Construction | U-value, W/(m2 K) | Thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m
Gruppenbüro-E1.Floor |  | Int. floor | 35.35 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E1.Ceiling |  | Int ceiling | 35.35 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E1.Wall 1 |  | Int. wall | 22.73 | None | 277.6 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E1.Wall 2 |  | Int. wall | 18.09 | Gruppenbüro-E2 | 7.582 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E1.Wall 3 |  | Ext. wall | 8.778 | BF5.f4 | 97.58 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E1.Wall 4 |  | Int. wall | 18.25 | Besprechung-SE | 195.2 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E2.Floor |  | Int. floor | 27.48 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-E2.Ceiling |  | Int ceiling | 27.48 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-E2.Wall 1 |  | Int. wall | 18.55 | None | 277.6 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E2.Wall 2 |  | Int. wall | 18.15 | Besprechung-E | 7.582 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-E2.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.491 | BF5.f4 | 97.58 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-E2.Wall 4 |  | Int. wall | 18.15 | Gruppenbüro-E1 | 187.6 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-E.Floor |  | Int. floor | 20.56 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Besprechung-E.Ceiling |  | Int ceiling | 20.56 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Besprechung-E.Wall 1 |  | Int. wall | 13.86 | None | 277.6 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-E.Wall 2 |  | Int. wall | 18.17 | None | 7.582 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-E.Wall 3 |  | Ext. wall | 4.849 | BF5.f4 | 97.58 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-E.Wall 4 |  | Int. wall | 18.17 | Gruppenbüro-E2 | 187.6 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-SE.Floor |  | Int. floor | 41.5 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Besprechung-SE.Ceiling |  | Int ceiling | 41.5 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Besprechung-SE.Wall 1 |  | Int. wall | 6.664 | None | 14.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-SE.Wall 2 |  | Int. wall | 0.03866 | None | 99.7 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-SE.Wall 3 |  | Int. wall | 18.61 | Gruppenbüro-E1 | 15.22 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-SE.Wall 4 |  | Ext. wall | 6.751 | BF5.f4 | 97.59 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-SE.Wall 5 |  | Ext. wall | 9.674 | BF5.f1 | 194.9 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-SE.Wall 6 |  | Int. wall | 19.25 | Gruppenbüro-SW | 284.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-SW.Floor |  | Int. floor | 31.58 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-SW.Ceiling |  | Int ceiling | 31.58 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-SW.Wall 1 |  | Int. wall | 19.31 | Besprechung-SE | 104.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-SW.Wall 2 |  | Ext. wall | 6.082 | BF5.f1 | 194.9 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-SW.Wall 3 |  | Ext. wall | 5.721 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-SW.Wall 4 |  | Int. wall | 17.06 | Gruppenbüro-W4 | 354 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-SW.Wall 5 |  | Int. wall | 2.212 | None | 84 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-SW.Wall 6 |  | Int. wall | 6.402 | None | 14.71 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W2.Floor |  | Int. floor | 25.85 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W2.Ceiling |  | Int ceiling | 25.85 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W2.Wall 1 |  | Int. wall | 18.56 | None | 84 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W2.Wall 2 |  | Int. wall | 17.06 | Gruppenbüro-W3 | 174 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W2.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.548 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W2.Wall 4 |  | Int. wall | 17.06 | Teeküche-W | 354 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W1.Floor |  | Int. floor | 33.01 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W1.Ceiling |  | Int ceiling | 33.01 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W1.Wall 1 |  | Int. wall | 19.33 | None | 84 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W1.Wall 2 |  | Int. wall | 21.43 | Teeküche-W | 174 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W1.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.39 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W1.Wall 4 |  | Int. wall | 21.45 | Besprechung-NW | 351.5 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NW.Floor |  | Int. floor | 53.14 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Besprechung-NW.Ceiling |  | Int ceiling | 53.14 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Besprechung-NW.Wall 1 |  | Int. wall | 10.93 | None | 170.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NW.Wall 2 |  | Int. wall | 0.1017 | None | 264.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NW.Wall 3 |  | Int. wall | 21.81 | Gruppenbüro-W1 | 171.5 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NW.Wall 4 |  | Ext. wall | 6.992 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-NW.Wall 5 |  | Ext. wall [70%], Int. wall [30%] | 0.0035 | BF5.f2 | 260.9 | 90 | <mixed> | <mixed> | 0.42 / 0.1
Besprechung-NW.Wall 6 |  | Ext. wall | 11.14 | BF5.f3 | 350.9 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-NW.Wall 7 |  | Int. wall | 20.3 | Gruppenbüro-N | 81.46 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-N.Floor |  | Int. floor | 30.91 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-N.Ceiling |  | Int ceiling | 30.91 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-N.Wall 1 |  | Int. wall | 18.57 | None | 171.5 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-N.Wall 2 |  | Int. wall | 20.3 | Besprechung-NW | 261.5 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-N.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.491 | BF5.f3 | 350.9 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-N.Wall 4 |  | Int. wall | 20.49 | Besprechung-NE | 81.45 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Floor |  | Int. floor | 53.25 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Besprechung-NE.Ceiling |  | Int ceiling | 53.25 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Besprechung-NE.Wall 1 |  | Int. wall | 16.69 | None | 187.6 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 2 |  | Int. wall | 9.296 | None | 170.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 3 |  | Int. wall | 0.0875 | None | 260.9 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 4 |  | Int. wall | 20.49 | Gruppenbüro-N | 261.4 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Besprechung-NE.Wall 5 |  | Ext. wall | 11.41 | BF5.f3 | 350.9 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Besprechung-NE.Wall 6 |  | Ext. wall | 9.255 | BF5.f4 | 97.49 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Teeküche-W.Floor |  | Int. floor | 59.06 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Teeküche-W.Ceiling |  | Int ceiling | 59.06 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Teeküche-W.Wall 1 |  | Int. wall | 17.08 | Gruppenbüro-W2 | 174 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Teeküche-W.Wall 2 |  | Ext. wall | 15.23 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Teeküche-W.Wall 3 |  | Int. wall | 21.43 | Gruppenbüro-W1 | 354 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Teeküche-W.Wall 4 |  | Int. wall | 37.82 | None | 90.61 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W3.Floor |  | Int. floor | 25.85 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W3.Ceiling |  | Int ceiling | 25.85 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W3.Wall 1 |  | Int. wall | 18.56 | None | 84 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W3.Wall 2 |  | Int. wall | 17.06 | Gruppenbüro-W4 | 174 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W3.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.548 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W3.Wall 4 |  | Int. wall | 17.06 | Gruppenbüro-W2 | 354 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W4.Floor |  | Int. floor | 25.71 | None |  | 0 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Gruppenbüro-W4.Ceiling |  | Int ceiling | 25.71 | None |  | 180 | [Default] Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Concrete | 0.15 | L/W concrete | 0.02 | © Floor coating | 0.005
Gruppenbüro-W4.Wall 1 |  | Int. wall | 18.47 | None | 84 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W4.Wall 2 |  | Int. wall | 17.06 | Gruppenbüro-SW | 174 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Gruppenbüro-W4.Wall 3 |  | Ext. wall | 6.45 | BF5.f2 | 264 | 90 | [Default] © Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Gruppenbüro-W4.Wall 4 |  | Int. wall | 17.06 | Gruppenbüro-W3 | 354 | 90 | [Default] UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
Windows
Name | Type | Group | Zone | Face | Sill height from ground, m | Sill height from floor, m | Azimuth, Deg | Slope, Deg | Width, m | Height, m | Area, m2 | Glazing | g (SHGC) | T | Tvis | Glazing U, W/(m2 K) | Frame fract., 0-1 | Frame U, W/(m2 K) | Win total U, W/(m2 K) | Recess depth, m | Int. shading | Control | Schedule | Ext. shading | Opening control | Opening schedule
Gruppenbüro-E1.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E1 | BF5.f4 | 40.04 | 0.34 | 97.58 | 90 | 5.803 | 2.822 | 16.38 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-E2.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-E2 | BF5.f4 | 40.04 | 0.34 | 97.58 | 90 | 4.272 | 2.822 | 12.06 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-E.Wall 3.Window | © Window |  | Besprechung-E | BF5.f4 | 40.04 | 0.34 | 97.58 | 90 | 3.193 | 2.822 | 9.011 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-SE.Wall 4.Window | © Window |  | Besprechung-SE | BF5.f4 | 40.04 | 0.34 | 97.59 | 90 | 4.435 | 2.822 | 12.52 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-SE.Wall 5.Window | © Window |  | Besprechung-SE | BF5.f1 | 40.04 | 0.34 | 194.9 | 90 | 6.396 | 2.822 | 18.05 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-SW.Wall 2.Window | © Window |  | Gruppenbüro-SW | BF5.f1 | 40.04 | 0.34 | 194.9 | 90 | 3.972 | 2.822 | 11.21 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-SW.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-SW | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 3.766 | 2.822 | 10.63 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W2.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W2 | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 4.258 | 2.822 | 12.02 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W1.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W1 | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 4.258 | 2.822 | 12.02 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-NW.Wall 4.Window | © Window |  | Besprechung-NW | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 4.608 | 2.822 | 13 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-NW.Wall 6.Window | © Window |  | Besprechung-NW | BF5.f3 | 40.04 | 0.34 | 350.9 | 90 | 7.338 | 2.822 | 20.71 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-N.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-N | BF5.f3 | 40.04 | 0.34 | 350.9 | 90 | 4.278 | 2.822 | 12.07 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-NE.Wall 5.Window | © Window |  | Besprechung-NE | BF5.f3 | 40.04 | 0.34 | 350.9 | 90 | 7.525 | 2.822 | 21.24 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Besprechung-NE.Wall 6.Window | © Window |  | Besprechung-NE | BF5.f4 | 40.04 | 0.34 | 97.49 | 90 | 6.096 | 2.822 | 17.2 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Teeküche-W.Wall 2.Window | © Window |  | Teeküche-W | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 4.258 | 2.822 | 12.02 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Teeküche-W.Wall 2.Window1 | © Window |  | Teeküche-W | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 3.658 | 2.822 | 10.32 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W3.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W3 | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 4.258 | 2.822 | 12.02 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Gruppenbüro-W4.Wall 3.Window | © Window |  | Gruppenbüro-W4 | BF5.f2 | 40.04 | 0.34 | 264 | 90 | 4.258 | 2.822 | 12.02 | [Default] © Verglasung-UMB | 0.27 | 0.15 | 0.55 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.92 | 0 | [Default] © External blind (BRIS)-UMB | Sun | n.a. | No external shading | Never open | n.a.
Openings
Name | Type | Group | Zone | Face | Azimuth, Deg | Slope, Deg | Area, m2 | Construction | Opening schedule | ELA, m2 | Inner surface | Outer surface | Description
Leaks
Name | Group | Zone | Face | Azimuth, Deg | Slope, Deg | INPAR | ELA, m2 | CT, kg/(s Pa**n) | N | Description
Internal gains
Name | Type | Group | Number of units | Power, W | Activity level | Control | Schedule | Energy meter | Mean, W | Yearly total, kWh
Gruppenbüro-E1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.616 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 36.84 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 46.77 | 409.7
Gruppenbüro-E1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 49.85 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 62.51 | 547.6
Gruppenbüro-E2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.951 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-E2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 27.48 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 34.89 | 305.6
Gruppenbüro-E2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 38.75 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 48.6 | 425.7
Besprechung-E.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers |  | 6.846 |  | 1.2 |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil
Besprechung-E.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte |  | 20.56 | 2 |  |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 4.911 | 43.02
Besprechung-E.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht |  | 28.66 | 7.89 |  | Setpoints AND Schedule | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 37.1 | 325
Besprechung-SE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers |  | 13.82 |  | 1.2 |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil
Besprechung-SE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte |  | 41.5 | 2 |  |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 9.912 | 86.82
Besprechung-SE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht |  | 57.86 | 7.89 |  | Setpoints AND Schedule | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 74.89 | 656
Gruppenbüro-SW.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.242 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-SW.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 31.58 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 40.09 | 351.2
Gruppenbüro-SW.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 44.54 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 55.85 | 489.2
Gruppenbüro-W2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.835 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 25.85 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 32.82 | 287.4
Gruppenbüro-W2.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 36.45 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 45.71 | 400.4
Gruppenbüro-W1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.344 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 33.01 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 41.91 | 367.2
Gruppenbüro-W1.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 46.55 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 58.37 | 511.4
Besprechung-NW.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers |  | 17.7 |  | 1.2 |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil
Besprechung-NW.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte |  | 53.14 | 2 |  |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 12.69 | 111.2
Besprechung-NW.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht |  | 74.09 | 7.89 |  | Setpoints AND Schedule | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 95.89 | 840
Gruppenbüro-N.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 2.195 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-N.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 30.91 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 39.24 | 343.8
Gruppenbüro-N.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 43.59 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 54.66 | 478.9
Besprechung-NE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Pers |  | 17.72 |  | 1.2 |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil
Besprechung-NE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Geräte |  | 53.21 | 2 |  |  | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 12.71 | 111.3
Besprechung-NE.4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._Licht |  | 74.24 | 7.89 |  | Setpoints AND Schedule | © 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 96.09 | 841.7
Teeküche-W.18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Geräte | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Geräte |  | 55.04 | 0 |  |  | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 0 | 0
Teeküche-W.18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Licht | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._Licht |  | 411.2 | 1.58 |  | Setpoints AND Schedule | © 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 21.32 | 186.7
Gruppenbüro-W3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.835 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 25.85 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 32.82 | 287.4
Gruppenbüro-W3.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 36.45 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 45.71 | 400.4
Gruppenbüro-W4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Pers |  | 1.835 |  | 1.2 |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil
Gruppenbüro-W4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Geräte |  | 25.85 | 7.1 |  |  | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | [Default] Equipment, tenant | 32.82 | 287.4
Gruppenbüro-W4.2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._Licht |  | 36.26 | 7.8 |  | Setpoints AND Schedule | © 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | [Default] Lighting, facility | 45.47 | 398.3
Wall constructions
Name | U-value, W/(m2 K) | Thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m | Layer material | Layer thickness, m
/© [Default furniture] | 4.05 | 0.01 | © [Default furniture material] | 0.01
/© [Default ground with insulation] | 0.29 | 1.1 | © [Default ground insulation] | 0.1 | © [Default soil] | 1
/© [Default ground without insulation] | 1.493 | 1 | © [Default soil] | 1
/© DEFAULT-DUCT | 1.235 | 1.07 | © HDPE | 0.07 | © [Default soil] | 1
Concrete floor 150mm | 2.385 | 0.175 | © Floor coating | 0.005 | L/W concrete | 0.02 | © Concrete | 0.15
Rendered l/w concrete wall 250 | 0.5372 | 0.27 | Render | 0.01 | L/W concrete | 0.25 | Render | 0.01
Interior wall with insulation | 0.6187 | 0.146 | Gypsum | 0.026 | © Air in 30 mm vert. air gap | 0.032 | © Light insulation | 0.03 | © Air in 30 mm vert. air gap | 0.032 | Gypsum | 0.026
Concrete floor 250mm | 2.9 | 0.255 | © Floor coating | 0.005 | © Concrete | 0.25
Concrete joist roof | 0.172 | 0.35 | © Light insulation | 0.2 | © Concrete | 0.15
Rendered concrete wall 200 | 3.332 | 0.21 | Render | 0.01 | © Concrete | 0.2
Entrance door | 1.085 | 0.035 | Wood | 0.004 | Aluminium | 0.001 | © Light insulation | 0.025 | Aluminium | 0.001 | Wood | 0.004
Inner door | 2.194 | 0.04 | Wood | 0.04
Ground without insulation | 1.493 | 1 | © [Default soil] | 1
Erdreich ohne Dämmung | 1.493 | 1 | © [Default soil] | 1
© Interior wall w/o insulation (example) | 1.707 | 0.122 | © Gypsum (example) | 0.026 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.07 | © Gypsum (example) | 0.026
UMB-IntWand0.1-Interior wall w/o insulation | 1.978 | 0.1 | © Gypsum (example) | 0.02 | © Air in 70 mm vert. air gap | 0.06 | © Gypsum (example) | 0.02
© Concrete wall 150+80mm (example)-UMB | 0.1791 | 0.42 | © Concrete (example) | 0.15 | © Light insulation (example) | 0.19 | © Concrete (example) | 0.08
Dach-UMB | 0.1219 | 0.675 | Bauplatte GKB Drystar | 0.025 | Schüttung Siliperl (TSD+WD) | 0.2 | Holz | 0.2 | Dachbodenel. DB 19 EPS 040 DZ [145 kg/m3] | 0.25
© Concrete floor-UMB | 0.2029 | 0.42 | © Floor coating | 0.005 | © Light insulation | 0.165 | © Concrete | 0.25
Time schedules
Name | Workdays | Saturday | Sunday | Holidays | Vacation | Mean | Yearly total
/© Always on | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/© Always off | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
© MinVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) |  | 18.52 | 162200
© MaxVar_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) |  | 66.97 | 586600
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
© 2. Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)_LichtProfil | 0.49 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1608 | 1408
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
© MinVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar |  | 18.52 | 162200
© MaxVar_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Besprechung, Sitzung, Seminar |  | 66.97 | 586600
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_PersProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_GeräteProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
© 4. Besprechung, Sitzung, Seminar_LichtProfil | 0.5 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1641 | 1437
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
© MinVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMinTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) |  | 18.52 | 162200
© MaxVar_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Profile = SollwerteMaxTag_Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) |  | 66.97 | 586600
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
© 18. Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)_LichtProfil | 0.1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.03281 | 287.4
© 08-20 Uhr weekdays | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelbüro |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelbüro | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelbüro |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).1. Einzelbüro_LichtProfil | 0.49 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1608 | 1408
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_LichtProfil | 1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).3. Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMinTag_Schalterhalle |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Schalterhalle | Profile = SollwerteMaxTag_Schalterhalle |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).5. Schalterhalle_LichtProfil | 1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_RLT | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_GeräteProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).6. Einzelhandel/Kaufhaus_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_RLT | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_GeräteProfil | 1.417 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1.417 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.6078 | 5325
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).7. Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_RLT | 1.0 [6-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2684 | 2352
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) |  | 18.28 | 160200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten) |  | 75.91 | 665000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_PersProfil | 0.714 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_GeräteProfil | 0.714 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).8. Klassenzimmer, Gruppenraum (Kindergarten)_LichtProfil | 0.675 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1409 | 1235
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_RLT | 1 [6-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 3135
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium |  | 18.46 | 161700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Hörsaal, Auditorium |  | 69.2 | 606200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_PersProfil | 0.6 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_GeräteProfil | 0.6 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).9. Hörsaal, Auditorium_LichtProfil | 0.525 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1566 | 1372
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Bettenzimmer |  | 21.08 | 184700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Bettenzimmer |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_PersProfil | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_GeräteProfil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).10. Bettenzimmer_LichtProfil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMinTag_Hotelzimmer |  | 20.13 | 176300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer | Profile = SollwerteMaxTag_Hotelzimmer |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_PersProfil | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.909 otherwise |  | 0.4545 | 3981
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_GeräteProfil | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 1 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).11. Hotelzimmer_LichtProfil | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise | 0 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0.12 otherwise |  | 0.06 | 525.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_RLT | 1.0 [6-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2684 | 2352
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Kantine |  | 18.28 | 160200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Kantine | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Kantine |  | 75.91 | 665000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.725 | 6351
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_PersProfil | 0.429 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.08957 | 784.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_GeräteProfil | 0.714 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).12. Kantine_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2088 | 1829
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_RLT | 0 [0-8], 1.0 otherwise | 0 [0-8], 1.0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.572 | 5010
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Restaurant | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Restaurant |  | 19.36 | 169600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Restaurant | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Restaurant |  | 52.57 | 460500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_PersProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.286 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.286 otherwise | 0 | 0 |  | 0.1431 | 1254
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_GeräteProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.5 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 0.5 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2502 | 2192
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).13. Restaurant_LichtProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 1 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10], 1 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_RLT | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5362 | 4697
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden |  | 19.32 | 169300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küchen in Nichtwohngebäuden |  | 55.25 | 484000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_PersProfil | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_GeräteProfil | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2147 | 1881
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).14. Küchen in Nichtwohngebäuden_LichtProfil | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.4647 | 4071
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_RLT | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 1.0 [8-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5362 | 4697
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager |  | 19.32 | 169300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Küche – Vorbereitung, Lager |  | 55.25 | 484000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_PersProfil | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.538 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_GeräteProfil | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.462 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2147 | 1881
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).15. Küche – Vorbereitung, Lager_LichtProfil | 0.5 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.5 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2324 | 2035
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMinTag_WC und Sanitärräume in NWG |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_WC und Sanitärräume in NWG | Profile = SollwerteMaxTag_WC und Sanitärräume in NWG |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).16. WC und Sanitärräume in NWG_LichtProfil | 0.1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.03281 | 287.4
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMinTag_Sonstige Aufenthaltsräume |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Sonstige Aufenthaltsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Sonstige Aufenthaltsräume |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_PersProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_GeräteProfil | 0.364 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 1046
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).17. Sonstige Aufenthaltsräume_LichtProfil | 0.5 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1641 | 1437
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMinTag_Verkehrsflächen |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Verkehrsflächen | Profile = SollwerteMaxTag_Verkehrsflächen |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).19. Verkehrsflächen _LichtProfil | 0.2 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.06562 | 574.8
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMinTag_Lager, Technik, Archiv |  | 18.52 | 162200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Lager, Technik, Archiv | Profile = SollwerteMaxTag_Lager, Technik, Archiv |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).20. Lager, Technik, Archiv _LichtProfil | 0.02 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.006562 | 57.48
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMinTag_Rechenzentrum |  | 20.13 | 176300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum | Profile = SollwerteMaxTag_Rechenzentrum |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_PersProfil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_GeräteProfil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).21. Rechenzentrum_LichtProfil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 2190
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_RLT | 1.0 [6-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit |  | 12.58 | 110200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – schwere Arbeit |  | 74.87 | 655900
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_PersProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_GeräteProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.1 Halle, gew./ind. – schwere Arbeit_LichtProfil | 0.81 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2174 | 1905
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_RLT | 1.0 [6-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit |  | 14.52 | 127200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit |  | 74.27 | 650600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_PersProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_GeräteProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.2 Halle, gew./ind. – mittelschw. Arbeit_LichtProfil | 0.81 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2174 | 1905
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_RLT | 1.0 [6-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMinTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit |  | 17.43 | 152700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit | Profile = SollwerteMaxTag_Halle, gew./ind. – leichte Arbeit |  | 73.68 | 645400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_PersProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_GeräteProfil | 0.889 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2387 | 2091
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).22.3 Halle, gew./ind. – leichte Arbeit_LichtProfil | 0.81 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2174 | 1905
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_RLT | 1.0 [17-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMinTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) |  | 17.54 | 153600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) | Profile = SollwerteMaxTag_Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung) |  | 82.63 | 723800
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_PersProfil | 0.5 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.05965 | 522.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).23. Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltung)_LichtProfil | 1 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1193 | 1045
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_RLT | 1.0 [17-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 17.54 | 153600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 82.63 | 723800
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_PersProfil | 0.25 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.02983 | 261.3
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).24. Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)_LichtProfil | 0.5 [19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.05965 | 522.6
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_RLT | 1.0 [11-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 3135
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMinTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 18.46 | 161700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Profile = SollwerteMaxTag_Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) |  | 69.2 | 606200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).25. Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)_LichtProfil | 0.6 [13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.179 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_RLT | 1.0 [7-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMinTag_Messe / Kongress |  | 18.4 | 161200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Messe / Kongress | Profile = SollwerteMaxTag_Messe / Kongress |  | 71.44 | 625800
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_PersProfil | 0.667 [9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1791 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_GeräteProfil | 0.667 [9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1791 | 1568
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).26. Messe / Kongress_LichtProfil | 0.5 [9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1342 | 1176
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMinTag_Ausstellungsräume und Museum |  | 20.13 | 176300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum | Profile = SollwerteMaxTag_Ausstellungsräume und Museum |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_PersProfil | 0.5 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1193 | 1045
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).27. Ausstellungsräume und Museum_LichtProfil | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2386 | 2090
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_RLT | 1 [6-20], 0 otherwise | 1 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Lesesaal |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).28. Bibliothek – Lesesaal_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_RLT | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 1.0 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Freihandbereich |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_PersProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.2145 | 1879
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).29. Bibliothek – Freihandbereich_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.429 | 3758
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_RLT | 1 [6-20], 0 otherwise | 1 [6-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.5005 | 4384
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot |  | 18.89 | 165500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Bibliothek – Magazin und Depot |  | 57.93 | 507400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).30. Bibliothek – Magazin und Depot_LichtProfil | 0.1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0.1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20], 0 otherwise | 0 | 0 |  | 0.0429 | 375.8
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_RLT | 1.0 [6-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.5071 | 4442
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMinTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) |  | 17.06 | 149400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Profile = SollwerteMaxTag_Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) |  | 58.02 | 508200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_PersProfil | 0.667 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2984 | 2614
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).31. Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)_LichtProfil | 0.7 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3132 | 2743
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_RLT | 1 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) |  | -96.05 | -841400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).32. Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)_LichtProfil | 0.05 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.0164 | 143.7
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_RLT | 0 [0-7], 1.0 otherwise | 0 [0-7], 1.0 otherwise | 0 [0-7], 1.0 otherwise | 0 [0-7], 1.0 otherwise |  | 0.7083 | 6205
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMinTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) |  | -94.88 | -831100
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Profile = SollwerteMaxTag_Parkhäuser (öffentliche Nutzung) |  | 41.75 | 365700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).33. Parkhäuser (öffentliche Nutzung)_LichtProfil | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise | 0 [0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9], 0.2 otherwise |  | 0.125 | 1095
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _RLT | 1.0 [8-22], 0 otherwise | 1.0 [8-22], 0 otherwise | 1.0 [8-22], 0 otherwise | 1.0 [8-22], 0 otherwise |  | 0.5833 | 5110
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMinTag_Saunabereich |  | 22.08 | 193400
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich | Profile = SollwerteMaxTag_Saunabereich |  | 94.88 | 831100
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 0.1 | 0.1 | 876
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _PersProfil | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise |  | 0.4165 | 3649
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _GeräteProfil | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 0.833 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise |  | 0.4165 | 3649
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).34. Saunabereich _LichtProfil | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise | 1 [10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22], 0 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_RLT | 1 [6-23], 0 otherwise | 1 [6-23], 0 otherwise | 1 [6-23], 0 otherwise | 1 [6-23], 0 otherwise |  | 0.7083 | 6205
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMinTag_Fitnessraum |  | 18.83 | 165000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum | Profile = SollwerteMaxTag_Fitnessraum |  | 41.75 | 365700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 0.3 | 0.3 | 2628
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_PersProfil | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_GeräteProfil | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 0.8 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise |  | 0.5 | 4380
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).35. Fitnessraum_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23], 0 otherwise |  | 0.625 | 5475
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _RLT | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7159 | 6271
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Labor | Profile = SollwerteMinTag_Labor | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Labor |  | 19.49 | 170700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Labor | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Labor |  | 44.6 | 390700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _PersProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _GeräteProfil | 0.545 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1788 | 1566
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).36. Labor _LichtProfil | 0.7 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2297 | 2012
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _RLT | 1.0 [5-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3878 | 3397
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMinTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume |  | 21.34 | 187000
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Untersuchungs- und Behandlungsräume | Profile = SollwerteMaxTag_Untersuchungs- und Behandlungsräume |  | 66.97 | 586600
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _PersProfil | 0.636 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2087 | 1828
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _GeräteProfil | 0.455 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1493 | 1308
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).37. Untersuchungs- und Behandlungsräume _LichtProfil | 1 [7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3281 | 2874
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMinTag_Spezialpflegebereiche |  | 22.52 | 197300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche | Profile = SollwerteMaxTag_Spezialpflegebereiche |  | 23.48 | 205700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _PersProfil | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _GeräteProfil | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).38. Spezialpflegebereiche _LichtProfil | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 7008
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMinTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs |  | 21.08 | 184700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Profile = SollwerteMaxTag_Flure des allgemeinen Pflegebereichs |  | 23 | 201500
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).39. Flure des allgemeinen Pflegebereichs_LichtProfil | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1752
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_RLT | 1.0 [6-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 3135
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMinTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen |  | 19.43 | 170200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Profile = SollwerteMaxTag_ohneBelegung_Arztpraxen und Therapeutische Praxen |  | 69.2 | 606200
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_PersProfil | 0.9 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2684 | 2352
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_GeräteProfil | 0.5 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.1491 | 1306
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).40. Arztpraxen und Therapeutische Praxen_LichtProfil | 1 [8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18], 0 otherwise | 0 | 0 | 0 |  | 0.2983 | 2613
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_RLT | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8760
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MinVar_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMinTag_Lagerhallen, Logistikhallen |  | 11.5 | 100700
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).MaxVar_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen | Profile = SollwerteMaxTag_Lagerhallen, Logistikhallen |  | 24.92 | 218300
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_Std._CloProfil | <complex> | <complex> | <complex> | <complex> | 1 | 0.75 | 6570
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_PersProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_GeräteProfil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
/ice-db_Zonenvorlagen_DIN-18599-10_(2018).41. Lagerhallen, Logistikhallen_LichtProfil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 1402
Air Handling Unit.AirSupSchedule | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 140200
Materials
Name | Heat conduct., W/(m K) | Density, kg/m3 | Specific heat, J/(kg K) | Total area in building, m2 | Total volume in building, m3 | Total mass in building, kg
Material.Floor coating | 0.18 | 1100 | 920 | 463.2 | 2.316 | 2547.8
Material.L/W concrete | 0.15 | 500 | 1050 | 463.2 | 9.265 | 4632.4
Material.Concrete | 1.7 | 2300 | 880 | 463.2 | 69.49 | 159817.4
Material.Render | 0.8 | 1800 | 790 | 0 | 0 | 0
Material.Gypsum | 0.22 | 970 | 1090 | 0 | 0 | 0
Material.Air in 30 mm vert. air gap | 0.17 | 1.2 | 1006 | 0 | 0 | 0
Material.Light insulation | 0.036 | 20 | 750 | 0 | 0 | 0
Material.Wood | 0.14 | 500 | 2300 | 0 | 0 | 0
Material.Aluminium | 218 | 2700 | 900 | 0 | 0 | 0
Material.Gypsum (example) | 0.22 | 970 | 1090 | 709.2 | 14.18 | 13758.6
Material.Air in 70 mm vert. air gap | 0.39 | 1.2 | 1006 | 0 | 0 | 0
Material.Concrete (example) | 1.7 | 2300 | 880 | 328.1 | 49.22 | 113206.4
Material.Light insulation (example) | 0.036 | 20 | 750 | 164.1 | 31.17 | 623.5
Material.Bauplatte GKB Drystar | 0.21 | 1000 | 963 | 0 | 0 | 0
Material.Schüttung Siliperl (TSD+WD) | 0.19 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0
Material.Holz | 0.14 | 500 | 2300 | 0 | 0 | 0
Material.Dachbodenel. DB 19 EPS 040 DZ [145 kg/m3] | 0.046 | 145 | 1450 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 2591 | 175.6 | 294586.1
Room units
Name | Type | Group | Cooling power, W | Heating power, W | Controller | Sensor | Energy meter | Water circuit (cooling) | Water circuit (heating) | Description
Gruppenbüro-E1.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 7368 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E1.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3684 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-E2.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 5496 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-E2.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2748 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Besprechung-E.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 4112 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Besprechung-E.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2056 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Besprechung-SE.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 8300 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Besprechung-SE.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 4150 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-SW.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6316 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-SW.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3158 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W2.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 5170 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W2.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2585 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W1.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6602 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W1.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3301 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Besprechung-NW.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 10630 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Besprechung-NW.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 5314 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-N.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 6182 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-N.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 3091 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Besprechung-NE.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 10640 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Besprechung-NE.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 5321 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Teeküche-W.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 11010 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Teeküche-W.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 5504 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W3.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 5170 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W3.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2585 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Gruppenbüro-W4.Ideal cooler | © Ideal cooler |  | 5170 |  | PI | Air temperature | [Default] District cooling
Gruppenbüro-W4.Ideal heater | © Ideal heater |  |  | 2585 | PI | Air temperature | [Default] District heating
Energy meters
Name | Trader | Role | Color | Energy carrier | Total primary energy factor, kWh | Non-renewable primary energy, kWh | CO2 emission, g | Calculate environmental factors
Lighting, facility | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Lighting, tenant | Tenant | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Equipment, facility | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Equipment, tenant | Tenant | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Electric cooling | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Fuel cooling | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
District cooling | Facility | Used |  | District cooling |  |  |  | n.a.
HVAC aux | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Electric heating | Facility | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Fuel heating | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
District heating | Facility | Used |  | District heat |  |  |  | n.a.
Heating, tenant | Tenant | Used |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Domestic hot water | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
PV production | Facility | Produced |  | Electricity | 1 | 0 | 0 | n.a.
Wind turbine production | Facility | Produced |  | Electricity | 1 | 0 | 0 | n.a.
CHP electricity | Facility | Generated |  | Electricity |  |  |  | n.a.
CHP Fuel | Facility | Used |  | Fuel |  |  |  | n.a.
Electric battery | Facility | Stored |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Used for generation | Facility | Used for generation |  | Electricity |  |  |  | n.a.
Used for generation fuel | Facility | Used for generation |  | Fuel |  |  |  | n.a.
Used for generation district | Facility | Used for generation |  | District heat |  |  |  | n.a.
Electricty delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | Electricity | 2.5 | 2.3 | 420 | n.a.
Electricty exported to utility | Utility | Exported to utility |  | Electricity |  |  |  | Calculate environmental factors
Heat from environment | Facility | Environment |  | Untradeable heat | 1 | 0 | 0 | n.a.
Cooling from environment | Facility | Environment |  | Untradeable cold | 1 | 0 | 0 | n.a.
Fuel delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | Fuel | 1.1 | 1.1 | 220 | n.a.
Fuel exported to utility | Utility | Exported to utility |  | Fuel |  |  |  | Calculate environmental factors
District heat delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | District heat | 1.3 | 1.3 | 260 | n.a.
District heat exported to utility | Utility | Exported to utility |  | District heat |  |  |  | Calculate environmental factors
District cooling delivered from utility | Utility | Delivered from utility |  | District cooling | 1.3 | 1.3 | 260 | n.a.
District cooling exported to utility | Utility | Exported to utility |  | District cooling |  |  |  | Calculate environmental factors
Air handling units
Name | Served zones | Area, m2 | AHU rated supply, L/s | Min_Sa | Max_Sa | AHU rated return, L/s | Min_Ra | Max_Ra
Air Handling Unit | 13 | 463.3 | 966.3 | 0 | 966.3 | 966.3 | 0 | 966.3